## Provpaket B
Resultat enligt provpaket B (LIVSFS 2022:12)
Prov tagna under år 2025
Enköping med omnejd (Grillby, Lillkyrka, Hummelsta)
Parameter | Enhet | Gränsvärde | Indikator gränsvärde | Provpunkt A | Provpunkt B | Provpunkt C | Provpunkt D | Provpunkt E | Örsundsbro | Ådalen/Altuna | Fjärdhundra | Veckholm
1,2-Dikloretan | µg/l | 3 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Bensen | µg/l | 1 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
PAH summa | µg/l | 0.1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,10 | <0,020 | <0,020
Benso(a)pyren | µg/l | 0.01 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
THM summa | µg/l | 100 |  | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4.0
Tri-och tetra summa | µg/l | 10 |  | 2.5 | <2,0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Alkalinitet | mg HCO3/l |  |  | 280 | 300 | 320 | 270 | 310 | 320 | 210 | 210 | 350
COD Mn | mg/l O2 |  |  | 0.96 | 1.5 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 1.2 | 0.9 | 0.78 | 1.2
Antimon | mg/l | 0.01 |  | 3.8e-05 | 6.5e-05 | 4.3e-05 | 5.8e-05 | 8e-05 | 6.7e-05 | 6e-05 | 2e-05 | <0,00002
Arsenik | mg/l | 0.005 |  | 0.00065 | 0.00049 | 0.00051 | 0.0006 | 0.00069 | 0.00034 | 0.00016 | 0.00016 | 0.0022
Bly | mg/l | 0.005 |  | 0.0038 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0015 | 0.00072 | 0.0017
Bly spolat | mg/l |  |  | 0.0013 | 0.0014 | 0.00071 | 0.00084 | 0.00063 | 0.00092 | 0.0011 | 0.00027 | 0.00056
Bor | mg/l | 1.5 |  | 0.034 | 0.06 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.055 | 0.017 | 0.015 | 0.094
Kadmium | mg/l | 0.0005 |  | 1.6e-05 | 1e-05 | 2e-05 | <0,0000040 | 2.3e-05 | 9.7e-06 | 1.5e-05 | 6.2e-06 | <0,00004
Kalcium | mg/l |  | 100 | 84 | 95 | 100 | 0.097 | 100 | 76 | 12 | 69 | 1
Kalium | mg/l |  |  | 5.6 | 2.3 | 6.8 | 0.19 | 6.9 | 8.1 | 1 | 3.3 | 1.2
Koppar | mg/l | 2 |  | 0.4 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 0.089 | 0.039 | 1.7 | 0.03
Koppar spolat | mg/l |  |  | 0.055 | 0.16 | 0.025 | 0.026 | 0.011 | 0.036 | 0.019 | 0.66 | 0.0083
Krom | mg/l | 0.025 |  | 6e-05 | <0,000050 | 8e-05 | 0.00014 | 0.00015 | <0,000050 | <0,000050 | 7.9e-05 | <0,00005
Magnesium | mg/l |  | 30 | 12 | 17 | 15 | <0,10 | 16 | 17 | 2.2 | 7.6 | 0.16
Natrium | mg/l |  | 200 | 40 | 160 | 24 | 160 | 25 | 37 | 85 | 9.6 | 170
Nickel | mg/l | 0.02 |  | 0.01 | 0.0012 | 0.0033 | 0.00059 | 0.034 | 0.00075 | 0.00043 | 0.0012 | 0.0035
Nickel spolat | mg/l |  |  | 0.00064 | 0.00046 | 0.00032 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00037 | 0.0008 | 0.00023 | 0.00014
Selen | mg/l | 0.02 |  | 0.0015 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.00091 | 0.00058 | 0.00011 | <0,0005
Kvicksilver | mg/l | 0.001 |  | <0,0001 | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Uran | µg/l | 30 |  | 25 | 35 | 25 | 21 | 28 | 37 | 26 | 6.1 | 0.19
Hårdhet | ˚dH |  |  | 15 | 17 | 18 | <0,050 | 18 | 15 | 2.1 | 11 | 0.18
Cyanid | µg/l | 50 |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Bromat | mg/l | 0.01 |  | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020
Klorid | mg/l |  | 250 | 33 | 230 | 33 | 30 | 31 | 44 | 19 | 7 | 67
Fluorid | mg/l | 1.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 1.1
Sulfat | mg/l |  | 250 | 54 | 46 | 52 | 51 | 51 | 42 | 20 | 27 | 5.7
Nitrit | mg/l | 0.5 |  | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070
Nitrat | mg/l | 50 |  | 3.8 | 8.4 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 12 | 3.8 | 1.2 | <0,44
Kvot Nitrit/Nitrat | mg/l | ≤1 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Fosfat | mg/l |  |  | 0.028 | 0.02 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.025
Radon | Bq/l | 100 |  | 28 | 25 | 11 | 17 | 25 | 20 | 41 | 31 | 36
Pesticider summa | µg/l | 0.5 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
Aldrin | µg/l | 0.03 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03
Dieldrin | µg/l | 0.03 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03
Heptaklor | µg/l | 0.03 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03
Heptaklorepoxid | µg/l | 0.03 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03
Bisfenol A | ng/l | 2500 |  | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 17 | <10 | <10 | <10
PFAS 4 summa | ng/l | 4 |  | 3,8 | 2.2 | 4 | 3.5 | 3.4 | ND | ND | ND | ND
PFAS 21 summa | ng/l | 100 |  | 5,2 | 3,0 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | ND | ND | ND | ND
Clostridium perfringens | cfu/100 ml |  | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Aktinomyceter | cfu/100 ml |  | 100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1
Mikrosvamp | /100 ml |  | 100 | <1 | 25 | 1 | 8 | 4 | 32 | <1 | <1 | <1
På grund av avhärdning i fastigheten så avviker dessa resultat (i provpunkt B så fungerar inte avhärdaren som den ska eftersom hårdheten är hög)
ND= Not detectable (inte detekterbart)
Gränsvärden gäller från 1/1 2026

## Provpaket A
Resultat enligt provpaket A (LIVSFS 2022:12); Medianvärde per område
Område
Parameter | Enhet | Gränsvärde | Indikator gränsvärde | Ekolsund, Sävsta | Enköping med omnejd (Grillby, Lillkyrka, Hummelsta) | Bredsdal | Fjärdhundra med omnejd (Siggesta, Korsbacken, Gästre) | Veckholm | Örsundsbro med omnejd (Hjälsta, Säva) | Ådalen/Altuna
Färg | mg Pt/l |  | 30 | 5.2 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Turbiditet | FNU |  | 1.5 | <0,10 | <0,10 | 0.13 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.2
Konduktivitet | mS/m |  | 250 | 23 | 70 | 27.5 | 44 | 76 | 74 | 43
Lukt, art |  |  | Tydlig | Ingen | ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen
Lukt, styrka |  |  |  | Ingen | Ingen | ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen
pH |  |  | ≥6,5 och ≤9,5 | 7.75 | 7.2 | 7.85 | 7.3 | 8.3 | 7.45 | 7.25
Aluminium | mg/l |  | 0.2 | 0.021 | <0,0010 | 0.0031 | <0,0010 |  | <0,0010
Järn | mg/l |  | 0.2 | 0.0016 | 0.001 | 0.023 | <0,0010 | <0,0010 | 0.001 | 0.0161
Mangan | mg/l |  | 0.05 | 0.000495 | 7.4e-05 | 0.001845 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001905
Ammonium | mg/l |  | 0.5 | <0,013 | <0,013 | 0.0155 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Ammoniumkväve | mg/l |  |  | <0,010 | <0,010 | 0.012 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Odlingsbara mikroorganismer | cfu/ml |  | Ingen onormal förändring | <1 | <1 | 7 | <1 | 3.5 | 3 | 1.5
Långsamväxande bakterier | cfu/ml |  | Ingen onormal förändring | 12 | 6 | 18 | 2 | 320 | 46.5 | 2
Koliforma bakterier | cfu/100 ml |  | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
E.coli | cfu/100 ml | Påvisad |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Intestinala enterokocker | cfu/100 ml | Påvisad |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Antal provtagningar |  |  |  | 4 | 39 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2